**Сводная таблица результатов гидравлического расчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция | Секция I в осях 1\_1-6\_1/Б-Ж | Секция II в осях 1\_1-6\_1/F-Ж | Секция III в осях 3-6\_1/E-Ж | Секция IV в осях 1-7\_1/А-Ж |
| Расход, л/мин | 2607,65 | 2607,65 | 2607,66 | 1891,45 |
| Расход,  л/с | 43,46 | 43,46 | 43,46 | 31,52 |
| Напор на вводе в здание, бар | 7,80 | 7,69 | 7,61 | 7,55 |
| Кол-во оросителей, шт | 10 | 10 | 10 | 23 |
| Минимальное давление перед оросителем, бар | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,00 |
| Расход оросителя л/мин | 259,65 | 259,65 | 259,65 | 55,24 |
| Расход оросителя л/с | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,92 |
| Расход ПК (2 струи) л/мин | - | - | - | 612,00 |
| Расход ПК (2 струи) л/с | - | - | - | 10,2 |
| Интенсивность, л/мин/м2 | 28,8 | 28,80 | 28,80 | 12,3 |
| Интенсивность, л/с/м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,205 |
| Запас, бар | 4,27 | 4,39 | 4,47 | 4,87 |