Выбор взрывозащищенной коробки

| 1. Выберете вид взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение в маркировке |  | Выбор Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышенная защита вида «е» для взрывоопасных газовых сред Защита вида «tb» для взрывоопасных пылевых сред |  |  |  |  |  |  |  | 1Ех е IIС Т6…Т4 Gb Х Ex tb IIIС T800С…Т1300С Db Х |  |  |  |
| Искробезопасная цепь |  |  |  |  |  |  |  | 1Ex ib IIС T6…Т4 Gb Х |  |  |  |
| 2. Выберите тип коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка взрывозащищенная |  |  |  |  |  |  |  | КМ-В |  |  |  |
| Коробка взрывозащищенная огнестойкая |  |  |  |  |  |  |  | КМ-ВО |  |  |  |
| 3. Выберите размер корпуса коробки в зависимости от клемм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры корпуса, мм | Тип клеммы |  | Номинальное сечение, мм2 |  | Макс. количество клемм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КМ-ВО |  | КМ-В |  |  |  |  |
| 150х150х85 | UT2,5 |  | 2,5 |  | 6 |  | 12 | 1515 |  |  |  |
|  | UT4 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | UT6 |  | 6 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | UT10 |  | 10 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | SSK 0525 |  | 2.5 |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 4 |  | 4 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 110 |  | 6 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 10 |  | 10 |  | 5 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 116 |  | 10 |  | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 150х300х85 | UT2,5 |  | 2,5 |  | 21 |  | 40 | 1530 |  |  |  |
|  | UT4 |  | 4 |  | 21 |  | 34 |  |  |  |  |
|  | UT6 |  | 6 |  | 15 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | UT10 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | SSK 0525 |  | 2.5 |  | 34 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 4 |  | 4 |  | 25 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 110 |  | 6 |  | 19 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 10 |  | 10 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 116 |  | 10 |  | 20 |  | - |  |  |  |  |
| 200х200х100 | UT2,5 |  | 2,5 |  | 11 |  | 22 | 2020 |  |  |  |
|  | UT4 |  | 4 |  | 11 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | UT6 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | UT10 |  | 10 |  | 8 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | SSK 0525 |  | 2.5 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 4 |  | 4 |  | 14 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 110 |  | 6 |  | 13 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 10 |  | 10 |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 116 |  | 10 |  | 11 |  | - |  |  |  |  |
| 200х400х100 | UT2,5 |  | 2,5 |  | 32 |  | 60 | 2040 |  |  |  |
|  | UT4 |  | 4 |  | 32 |  | 51 |  |  |  |  |
|  | UT6 |  | 6 |  | 23 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | UT10 |  | 10 |  | 23 |  | 31 |  |  |  |  |
|  | SSK 0525 |  | 2.5 |  | 51 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 4 |  | 4 |  | 38 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 110 |  | 6 |  | 36 |  | - |  |  |  |  |
|  | SAKK 10 |  | 10 |  | 28 |  | - |  |  |  |  |
|  | SSK 116 |  | 10 |  | 31 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение в маркировке |  | Выбор Заказчика |
| 4. Выберите клеммы и укажите количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное сечение, мм2 |  | Сечение провода, мм2 |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |
| UT2,5 PhoenixContact |  | 2,5 |  | 0,14 - 4 |  | 24 |  |  | UT2,5 |  |  |
| UT4 PhoenixContact |  | 4 |  | 0,14 - 6 |  | 32 |  |  | UT4 |  |  |
| UT6 PhoenixContact |  | 6 |  | 0,2 - 10 |  | 41 |  |  | UT6 |  |  |
| UT10 PhoenixContact |  | 10 |  | 0,5 - 16 |  | 57 |  |  | UT10 |  |  |
| SAKK 4 KER/WS Weidmuller https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=1598080000 |  | 4 |  | 0,33-6 |  | 32 |  |  | SAKK 4 |  |  |
| SAKK 10 KER/WS Weidmuller https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=1598090000 |  | 10 |  | 1,5-16 |  | 57 |  |  | SAKK 10 |  |  |
| SSK 0525 KER Ex PhoenixContact https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0501059&library=ruru&tab=1 |  | 2.5 |  | 0,2-4 |  | 24 |  |  | SSK 0525 |  |  |
| SSK 110 KER Ex PhoenixContact https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0502058&library=ruru&tab=1 |  | 6 |  | 0,5-10 |  | 41 |  |  | SSK 110 |  |  |
| SSK 116 KER Ex PhoenixContact https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0503057&library=ruru&tab=1 |  | 10 |  | 0,5-16 |  | 57 |  |  | SSK 116 |  |  |

| 5. Выберете кабельный ввод и укажите количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Кабельный ввод для небронированного кабеля |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Диаметр кабеля |  |  |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М16-9 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/kabelnyy-vvod-vzryvozashchishchennyy-vkv2/ekh-kabelnyy-vvod-vkv2-ns-m16-9-1ekh-d-e-ii-gb-x-zeta/ |  |  | 3-9 |  | (3-9) |  |
| Горэлтех КНВ01M Н (М16х1,5) https://exd.ru/index.php?id=1191&block4=open |  |  | 3-8 |  | КНВ01M |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М20-9 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/kabelnyy-vvod-vzryvozashchishchennyy-vkv2/ekh-kabelnyy-vvod-vkv2-ns-m20-9-1ekh-d-e-ii-gb-x-zeta/ |  |  | 3-9 |  | (3-9)* |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М20-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-tipa-vkv2mr-dlya-nebronirovannogo-kabelya-v-metallorukave/ekh-kabelnyy-vvod-vkv2mr-ns-m20-14-mr20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ |  |  | 7-14 |  | (7-14) |  |
| Горэлтех КНЕ1M Н (М20х1,5) https://exd.ru/index.php?id=1923&block3=open&block4=open |  |  | 6-14 |  | КНЕ1M |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М25-14 https://www.zkabel.ru/catalog/kabelnye-vvody-i-komplektujushhie/ex-oborudovanie/dlya-nebronirovannogo-kabelya/kabelnye-vvody-vkv2/ekh-kabelnyy-vvod-vkv2-ns-m25-14-1ekh-d-e-ii-gb-x-zeta/ |  |  | 7-14 |  | (7-14)* |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М25-20 https://www.zkabel.ru/catalog/kabelnye-vvody-i-komplektujushhie/ex-oborudovanie/dlya-nebronirovannogo-kabelya/kabelnye-vvody-vkv2/ekh-kabelnyy-vvod-vkv2-ns-m25-20-1ekh-d-e-ii-gb-x-zeta/ |  |  | 12-20 |  | (12-20) |  |
| Горэлтех КНЕ2M Н (М25х1,5) https://exd.ru/index.php?id=1923&block3=open&block4=open |  |  | 14-20 |  | КНЕ2M |  |
| Зетарус ВКВ2-НС-М32-26 https://www.zkabel.ru/catalog/kabelnye-vvody-i-komplektujushhie/ex-oborudovanie/dlya-nebronirovannogo-kabelya/vzryvozashchishchennye-kabelnye-vvody/ekh-vvod-vkv-ns-m32-dk-18-26mm/ |  |  | 18-26 |  | (18-26) |  |
| Горэлтех КНЕ3M Н (М32х1,5) https://exd.ru/index.php?id=1923&block3=open&block4=open |  |  | 19-27 |  | КНЕ3M |  |
| 5.2 Кабельный ввод для небронированного кабеля, проложенного в металлорукаве |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 ЗЕТАРУС https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-tipa-vkv2mr-dlya-nebronirovannogo-kabelya-v-metallorukave/ |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение | Диаметр кабеля | Условный проход металло-рукава, мм |  |  |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М16-9-МР10 | 3-9 | 10 |  | (3-9)МР10 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М16-9-МР12 | 3-9 | 12 |  | (3-9)МР12 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М16-9-МР15 | 3-9 | 15 |  | (3-9)МР15 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М20-9-МР15 | 3-9 | 15 |  | (3-9)МР15* |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М20-14-МР15 | 7-14 | 15 |  | (7-14)МР15 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М20-14-МР20 | 7-14 | 20 |  | (7-14)МР20 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М25-20-МР25 | 12-20 | 25 |  | (12-20)МР25 |  |  |
| ВКВ2МР-НС-М32-26-МР32 | 18-26 | 32 |  | (18-26)МР32 |  |  |
| 5.2.2 Горэлтех https://exd.ru/index.php?id=1505&block4=open |  |  |  |  |  |  |
| КНВМ1М-12 Н М20х1,5 | 4-9 | 12 |  | КНВМ1М-12 |  |  |
| КНВМ1М-15 Н М20х1,5 | 6-12 | 15 |  | КНВМ1М-15 |  |  |
| КНВМ1М-20 Н М20х1,5 | 6-12 | 20 |  | КНВМ1М-20 |  |  |
| КНВМ2М-20 Н M25 x 1,5 | 11 - 17 | 20 |  | КНВМ2М-20 |  |  |
| КНВМ2M-25 Н M25 x 1,5 | 11 - 17 | 25 |  | КНВМ2M-25 |  |  |
| КНВМ3М-25 Н M32 x 1,5 | 17 - 22 | 25 |  | КНВМ3М-25 |  |  |
| КНВМ3М-32 Н M32 x 1,5 | 17 - 22 | 32 |  | КНВМ3М-32 |  |  |

|  |  |  | Обозначение в маркировке | Выбор Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Кабельный ввод для небронированного кабеля, проложенного в трубе |  |  |  |  |
| 5.3.1 Кабельный ввод с внутренней резьбой для небронированного кабеля, проложенного в трубе |  |  |  |  |
| Обозначение | Диаметр кабеля | Тип и размер резьбы трубы |  |  |
| 5.3.1.1 ЗЕТАРУС |  |  |  |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М16-М16-9 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m16-m16-9_1/ | 3-9 | М16х1,5 | (3-9)ТВМ16 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М20-М16-9 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m20-m16-9_1/ | 3-9 | М16х1,5 | (3-9)ТВМ16* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М20-М20-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m20-m20-14_1/ | 7-14 | М20х1,5 | (7-14)ТВМ20 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М25-М20-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m25-m20-14_1/ | 7-14 | М20х1,5 | (7-14)ТВМ20* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М25-М25-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m25-m25-20_1/ | 12-20 | М25х1,5 | (12-20)ТВМ25 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М32-М25-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m32-m25-20_1/ | 12-20 | М25х1,5 | (12-20)ТВМ25* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТВ-НС-М32-М32-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tv-s-vnutrenney-otvetnoy-rezboy/ekh-vvod-vkv2tv-ns-m32-m32-26_1/ | 18-26 | М32х1,5 | (18-26)ТВМ32 |  |
| 5.3.1.2 Горэлтех https://exd.ru/index.php?id=1490&block4=open |  |  |  |  |
| КНВТВ01M | 3-8 | М16х1,5 | КНВТВ01M |  |
| КНВТВ1M | 6-12 | М20х1,5 | КНВТВ1M |  |
| КНВТВ2M | 12-18 | М25х1,5 | КНВТВ2M |  |
| КНВТВ3M | 18-25 | М32х1,5 | КНВТВ3M |  |

| 5.3.2 Кабельный ввод с наружной резьбой для небронированного кабеля, проложенного в трубе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Диаметр кабеля | Тип и размер резьбы трубы |  |  |
| 5.3.2.1 ЗЕТАРУС https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-trubnye-dlya-nebronirovannogo-kabelya-s-otvetnoy-rezboy-dlya-podklyucheniya-trub-i-fitingov/ex-vvody-tipa-vkv2tn-s-naruzhnoy-otvetnoy-rezboy/ |  |  |  |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М16-М16-9 | 3-9 | М16х1,5 | (3-9)ТНМ16 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М20-М16-9 | 3-9 | М16х1,5 | (3-9)ТНМ16* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М20-М20-14 | 7-14 | М20х1,5 | (7-14)ТНМ20 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М25-М20-14 | 7-14 | М20х1,5 | (7-14)ТНМ20* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М25-М25-20 | 12-20 | М25х1,5 | (12-20)ТНМ25 |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М32-М25-20 | 12-20 | М25х1,5 | (12-20)ТНМ25* |  |
| Ех-ввод ВКВ2ТН-НС-М32-М32-26 | 18-26 | М32х1,5 | (18-26)ТНМ32 |  |
| 5.3.2.2 Горэлтех https://exd.ru/index.php?id=1494 |  |  |  |  |
| КНВТН01М | 3-8 | М16х1,5 | КНВТН01М |  |
| КНВТН1М | 6-12 | М20х1,5 | КНВТН1М |  |
| КНВТН2М | 12-18 | М25х1,5 | КНВТН2М |  |
| КНВТН3М | 18-25 | М32х1,5 | КНВТН3М |  |

| 5.4 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Диаметр внутренней оболочки кабеля | Максимальный диаметр наружной оболочки кабеля |  |  |
| 5.4.1 ЗЕТАРУС |  |  |  |  |
| ВКВБ1-НС-M16-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m16-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 3-9 | 14 | (3-9)Б1/14 |  |
| ВКВБ1-НС-M20-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m20-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 3-9 | 14 | (3-9)Б1/14* |  |
| ВКВБ1-НС-M20-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m20-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 7-14 | 20 | (7-14)Б1/20 |  |
| ВКВБ1-НС-M25-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m25-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 7-14 | 20 | (7-14)Б1/20* |  |
| ВКВБ1-НС-M25-20-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m25-20-26-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 12-20 | 26 | (12-20)Б1/26 |  |
| ВКВБ1-НС-M32-20-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m32-20-26-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 12-20 | 26 | (12-20)Б1/26* |  |
| ВКВБ1-НС-M32-26-33 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb1-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb1-ns-m32-26-33-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 18-26 | 33 | (18-26)Б1/33 |  |
| 5.4.2 Горэлтех https://exd.ru/index.php?id=1496&block4=open |  |  |  |  |
| КОВТВ1M2G КОВТН1M2G | 6-12 | 9-17 | КОВТВ1M2G КОВТН1M2G |  |
| КОВТВ2M3G КОВТН2M3G | 12 - 18 | 15 - 25 | КОВТВ2M3G КОВТН2M3G |  |
| КОВТВ3M4G КОВТн3M4G | 18 - 25 | 21 - 31 | КОВТВ3M4G КОВТн3M4G |  |

| 5.5 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней и наружной оболочки кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Диаметр внутренней оболочки кабеля | Диапазон диаметров наружной оболочки кабеля |  |  |
| 5.5.1 ЗЕТАРУС |  |  |  |  |
| ВКВБ2-НС-M16-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m16-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 3-9 | 7-14 | (3-9)Б2/14 |  |
| ВКВБ2-НС-M20-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m20-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 3-9 | 7-14 | (3-9)Б2/14* |  |
| ВКВБ2-НС-M20-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-nr-m20-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 7-14 | 12-20 | (7-14)Б2/20 |  |
| ВКВБ2-НС-M25-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m25-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 7-14 | 12-20 | (7-14)Б2/20* |  |
| ВКВБ2-НС-M25-20-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m25-20-26-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 12-20 | 18-26 | (12-20)Б2/26 |  |
| ВКВБ2-НС-M32-20-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m32-20-26-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 12-20 | 18-26 | (12-20)Б2/26* |  |
| ВКВБ2-НС-M32-26-33 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb2-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb2-ns-m32-26-33-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 18-26 | 25-33 | (18-26)Б2/33 |  |
| 5.5.2 Горэлтех https://exd.ru/index.php?id=1193&block4=open |  |  |  |  |
| КОВ01М | 3 - 8 | 8 - 12 | КОВ01М |  |
| КОВ1М | 6 - 12 | 9 - 17 | КОВ1М |  |
| КОВ2М | 12 - 18 | 15 - 25 | КОВ2М |  |
| КОВ3М | 18 - 25 | 21 - 31 | КОВ3М |  |

| 5.6 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением наружной оболочки кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Максимальный диаметр внутренней оболочки кабеля | Диапазон диаметров наружной оболочки кабеля |  |  |
| ВКВБ3-НС-M16-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m16-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 9 | 7-14 | (3-9)Б3/14 |  |
| ВКВБ3-НС-M20-9-14 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m20-9-14-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 9 | 7-14 | (3-9)Б3/14* |  |
| ВКВБ3-НС-M20-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m20-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 14 | 12-20 | (7-14)Б3/20 |  |
| ВКВБ3-НС-M25-14-20 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m25-14-20-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 14 | 12-20 | (7-14)Б3/20* |  |
| ВКВБ3-НС-M25-20-26 https://nzeta.ru/catalog/kabelnye-vvody-salniki-metallicheskie/kabelnye-vvody-metallicheskie/kabelnye-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/kabelnyy-vvod-vkb3-ns-m25-20-26-ip68-zetarus/ | 20 | 18-26 | (12-20)Б3/26 |  |
| ВКВБ3-НС-M32-20-26 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m32-20-26-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 20 | 18-26 | (12-20)Б3/26* |  |
| ВКВБ3-НС-M32-26-33 https://nzeta.ru/catalog/ex-oborudovanie/kabelnye-vvody-1ekh-d-e-ii-gb-x/ex-vvody-dlya-bronirovannogo-kabelya/ex-vvody-tipa-vkvb3-dlya-bronirovannogo-kabelya/ekh-vvod-vkvb3-ns-m32-26-33-1ex-d-e-ii-gb-x-zeta/ | 26 | 25-33 | (18-26)Б3/33 |  |

|  |  |  |  | Обозначение в маркировке | Выбор Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Укажите расположение выбранных кабельных вводов (при необходимости)* |  |  |  | * |  |
| Типоразмер коробки | Диаметр кабеля, мм | Мах количество кабельных вводов | Схема расположения кабельных вводов |  |  |
| 1515 | 3-9 | 12 |  |  |  |
|  | 7-14 | 8 |  |  |  |
|  | 12-20 |  |  |  |  |
|  | 18-26 |  |  |  |  |
| 1530 | 3-9 | 16 |  |  |  |
|  | 7-14 | 12 |  |  |  |
|  | 12-20 | 10 |  |  |  |
|  | 18-26 |  |  |  |  |
| 2020 | 3-9 | 12 |  |  |  |
|  | 7-14 |  |  |  |  |
|  | 12-20 | 8 |  |  |  |
|  | 18-26 |  |  |  |  |
| 2040 | 3-9 | 22 |  |  |  |
|  | 7-14 | 16 |  |  |  |
|  | 12-20 | 12 |  |  |  |
|  | 18-26 |  |  |  |  |

*Пример записи условного обозначения расположения и количества кабельных вводов:

A(12-20)B(12-20)C(3-9)D(3-9)E(12-20)

A(12-20) – в месте расположения А находиться кабельный ввод под кабель диаметром от 12 до 20мм.

Если кабельный ввод отсутствует, то в обозначении «ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV» пропущена соответствующая буква. Допускается в обозначении одинаковые кабельные вводы объединять под соответствующими буквами, например (ABCDE) (7-14).

Если устанавливается максимальное количество кабельных вводов, то месторасположение не указывается, а пишется количество 8(7-14).